MODULO di CONFORMITA’ all’ALLEGATO VI, parte V, D. LGS. 152/06

dei SISTEMI di MONITORAGGIO in CONTINUO delle EMISSIONI in atmosfera

risultanti dalle attività di RECUPERO ENERGETICO di RIFIUTI della lavorazione del LEGNO e affini NON TRATTATI o TRATTATI (paragrafo 6 suball. 1, all.2 del Decreto 05/02/98)

MODULO DI CONFORMITA’ PER I MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

| REQUISITI relativi ai SISTEMI di MONITORAGGIO in continuo delle EMISSIONI (S.M.E.) |  | # NOTE # per la compilazione e l’invio di allegati |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistema per la misurazione in continuo che effettua campionamento, analisi e calibrazione degli inquinanti e dei parametri: Inquinante 1: CO  Inquinante 2: NOx  Parametro 1: ______  Parametro 2: ______  Parametro 3: ______  Parametro 4: ______  | Completare indicando gli inquinanti e i parametri campionati e misurati mediante SME Secondo quanto stabilito all’appendice 4-bis dell’all. VI alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alle concentrazioni semiorarie degli inquinanti sono associati i valori medi semiorari dei seguenti parametri di processo: Tenore di O2 libero, tenore di vapore acqueo, temperatura dell’emissione e portata. In caso di impossibilità di controlli in continuo di uno dei parametri sopra, specificarne il motivo e descrivere la tipologia di monitoraggio alternativa |
| 2 | Definizione stati di funzionamento: | Descrivere dettagliatamente il funzionamento dell’impianto di combustione, definendo univocamente i diversi stati di funzionamento (avviamento(1), minimo tecnico(2), transitori(3), normale funzionamento(4), arresto(5), guasto(6)). |
| 3 | Sistema che effettua in continuo:  acquisizione;  validazione(7);  elaborazione automatica dei dati | Per ogni voce, se effettuata dal sistema, barrare la casella a lato di ogni dicitura. La validazione deve essere riferita allo stato di funzionamento dell’impianto. |
| 4 | Sistema di calibrazione(8) in campo per gli analizzatori degli inquinanti e dei parametri di controllo (Ossigeno, temperatura, portata e tenore di vapore acqueo): Inquinante 1: CO  automatico  manuale Inquinante 2: NOx  automatico  manuale Parametro 1: ______  automatico  manuale Parametro 2: ______  automatico  manuale Parametro 3: ______  automatico  manuale Parametro 4: ______  automatico  manuale | Indicare la tipologia di inquinanti e parametri e per ognuno barrare la casella relativa al tipo di sistema di calibrazione in possesso. Se si possiede un sistema di calibrazione manuale, motivare l’impossibilità del sistema automatico. |
| 5 | Il sistema di monitoraggio per l’inquinante 1: CO □ soddisfa i requisiti della norma UNI EN 14181 o alternativamente □ Possiede attestazione dell’idoneità degli analizzatori in continuo (QAL1(9)) ed è soggetta a taratura con curva di correlazione (almeno annuale) come indicato al punto 4.2.1 del paragrafo 4 dell’Allegato VI del la parte quinta del D.Lgs.vo 152/06 e smi | Allegare certificazione rilasciata dal fornitore che soddisfi i requisiti QAL1(9). Barrare la casella se il requisito è confermato |
| 6 | Il sistema di monitoraggio per l’inquinante 2: NOx □ soddisfa i requisiti della norma UNI EN 14181 o alternativamente □ Possiede attestazione dell’idoneità degli analizzatori in continuo (QAL1(9)) ed è soggetta a taratura con curva di correlazione (almeno annuale) come indicato al punto 4.2.1 del paragrafo 4 dell’Allegato VI del la parte quinta del D.Lgs.vo 152/06 e smi | Allegare certificazione rilasciata dal fornitore che soddisfi i requisiti QAL1(9). Barrare la casella se il requisito è confermato |
| 7 |  Il sistema monitoraggio per i parametri: __ □ soddisfa i requisiti della norma UNI EN 14181 o alternativamente □ Possiede attestazione dell’idoneità degli analizzatori in continuo (QAL1(9)) ed è soggetta a taratura con curva di correlazione (almeno annuale) come indicato al punto 4.2.1 del paragrafo 4 dell’Allegato VI del la parte quinta del D.Lgs.vo 152/06 e smi | Allegare certificazione rilasciata dal fornitore che soddisfi i requisiti QAL1(9) per ogni parametro richiesto per la valutazione degli inquinanti (Ossigeno, temperatura, portata e tenore di vapore acqueo) Barrare la casella se il requisito è confermato |
| 8 |  Tenuta del registro di manutenzione periodica e straordinaria e interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (di cui alla Tabella 04) | Barrare la casella se il requisito è confermato |
| 10 |  Valore medio semiorario (10) invalidato se disponibilità dei dati elementari(11) <70 % | Riferimento Manuale ISPRA 87/2013 |
| 11 |  Calcolo e archivio dei valori medi “giornalieri” allo scadere di ogni giorno | Barrare la casella se il requisito è confermato |
| 12 |  Valore medio “giornaliero”(12) invalidato se disponibilità delle medie semiorarie riferite al giorno < 70% | Barrare la casella se il requisito è confermato |
| 13 |  Archiviazione dei dati rilevati ed elaborati secondo quanto indicato dalla tabella 01 alla tabella 05 (riportate di seguito) | Barrare la casella se il requisito è confermato Qualsiasi giorno nel quale più di sei valori semiorari non sono validi, a causa di malfunzionamento o manutenzione dello SME, non è considerato valido Solo la tabella 01 deve essere spedita all’AC come indicato nel relativo documento autorizzatorio |

ARCHIVI

# Tabella 01 (da completare per ciascun inquinante)

# Archiviazione dati di medi impianti di combustione (punto 5-bis.2) (Frequenza MENSILE)

| # Punto di Emissione e origine delle relative emissioni: Tipo e quantitativo (tonn/anno) di combustibili utilizzati: Inquinante: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mese/ANNO | # Indice di disponibilità mensile(13) delle medie semiorarie | # Numero delle medie orarie valide durante il periodo di mediazione | # Valore limite per ciascuno inquinante (mg/Nm3) | # Concentrazioni medie(a) rilevate per ciascun inquinante, con evidenza delle non conformità |

# Tabella 02 Registrazione Sistema Archiviazione Dati in semiore

(da completare per ciascun inquinante)

| # Punto di Emissione e origine delle relative emissioni: Inquinante: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | ##### Semiora | Stato dell’impianto (Avviamento(1), transitorio(3), normale funzionamento(4), arresto(5), guasto(6)) | # Concentrazione media semioraria dell’ inquinante (mg/NmC)(a) | # Valore medio su base semioraria di Portata (Nmc/h) | # Valore medio su base semioraria di O2 libero (%) | # Valore medio su base semioraria di T (°C) | # Valore medio su base semioraria di umidità (%) |

Tabella 03: Giorni non validi

Qualsiasi giorno nel quale più di sei valori semiorari non sono validi, a causa di malfunzionamento o manutenzione dello SME, non è considerato valido; se in un anno la somma più di 10 giorni non sono considerati validi per tali ragioni il Gestore deve proporre adeguati provvedimenti per migliorare l’affidabilità dello SME (Sez. 8 della Parte II All. II Parte Quinta del D. Lgs. 152:2006)

| Giorno con sei valori semiorari non validi | Causa (Malfunzionamento/Manutenzione dello SME) |
| --- | --- |

# Tabella 04

Tabella funzionamento e manutenzione impianti abbattimento

| Sigla emissioni | Tipologia di impianto di abbattimento | Manutenzione Ordinaria/Straordinaria | Interruzione Impianto (Sì/No) | Motivo interruzione esercizio | Data ed ora dell’interruzione | Data ed ora del ripristino | Durata della fermata in ore | Verifica funzionamento effettivo (Ditta Esterna, Manutenzione Interna…) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Tabella 05

Dati da comunicare ai sensi dell’art.271, commi 14, 20, 20 bis e 20 ter

| Sigla emissioni | Inquinante che non rispetta il valore limite di emissione | Motivo anomalia o guasto | Data ed ora inizio anomalia o guasto | Data ed ora della fine dell’anomalia o guasto | Data ed ora comunicazione all’AC della non conformità causa anomalia/guasto entro 8h | Data ed ora comunicazione all’AC della difformità accertata dallo SME entro 24h | Dati relativi all’intervento effettuato dal gestore per ripristinare la conformità o la difformità |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Note e definizioni:

(a) Le concentrazioni misurate devono essere riferite all’11 % di O2, mediante la formula:

E = (21-11)/(21-O2 M)* EM			dove:

E = concentrazione riferita all’11 % di O2

O2 M = tenore di ossigeno misurato

EM = concentrazione misurata

Il volume dell’effluente gassoso deve essere rapportato alle condizioni normali (temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo.

Se la misura di concentrazione è effettuata su effluenti gassosi umidi e deve essere riportata ad un valore riferito agli effluenti gassosi secchi, si applica la seguente formula:

Cs = Cu/(1-Uf)			dove:

Cs 	= concentrazione riferita agli effluenti gassosi secchi

Cu 	= concentrazione riferita agli effluenti gassosi umidi

Uf 	= contenuto di vapor d’acqua negli effluenti gassosi espresso come rapporto in volume (v/v)

- Periodo di avviamento: 	(…) il tempo in cui l’impianto (…) è portato da una condizione nella quale non esercita l’attività a cui è destinato, o la esercita in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico, ad una condizione nella quale tale attività è esercitata in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico.

- Minimo tecnico: il carico minimo di processo compatibile con l’esercizio dell’attività a cui l’impianto è destinato.

- Transitorio: stato di passaggio tra periodo di normale funzionamento, non necessariamente al di sopra del minimo tecnico, di breve durata e pertanto non caratterizzabile nella taratura QAL2 (Manuale ISPRA 87/2013).

- Normale funzionamento: tempo in cui l’impianto è in funzione, con l’esclusione dei periodi di avviamento, di arresto e dei periodi di guasto.

- Periodo di arresto: 	(…) il tempo in cui l’impianto (…) è portato da una condizione nella quale esercita l’attività a cui è destinato in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale tale funzione è esercitata in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico o non è esercitata.

- Guasto/anomalia: condizione operativa eccezionale, condizione in cui peraltro potrebbe non essere garantito il mantenimento delle emissioni imposte durante l’esercizio (ad es. fuori servizio di uno o più sistemi di abbattimento, anomalia ad uno o più bruciatori). In tale condizione non vanno inseriti quegli accadimenti che, invece non costituiscono un problema per il normale funzionamento, come ad esempio, il fuori servizio di solo una sezione di filtri a maniche, purchè le altre garantiscono il rispetto dei limiti imposti. (Manuale ISPRA 87/2013).

- Validazione: 	indicare un parametro (indice) che consenta o meno l’utilizzo del dato nelle elaborazioni. Il sistema di validazione deve provvedere automaticamente sulla base di procedure predefinite, a validare sia i valori elementari acquisiti, sia i valori calcolati. Ad ogni valore elementare deve essere associato un indicatore di stato (flag), in grado di mostrare lo stato di funzionamento dello SME e dell’impianto in maniera tale da poter definire validi i dati che sono acquisiti durante il normale funzionamento.

- Calibrazione: procedura di verifica dei segnali di un analizzatore a risposta lineare sullo zero e su un prefissato punto intermedio della scala (span), il quale corrisponde tipicamente all’80% del fondo scala.

- QAL1: procedimento da utilizzarsi per dimostrare l’idoneità dello strumento al proprio compito di misurazione (parametro e composizione del gas effluente) secondo quanto specificato dalla UNI EN 15267-3:2007 (Manuale ISPRA 87/2013).

- Valore medio semiorario: valori delle medie aritmetiche calcolate sulla base dei dati elementari acquisiti nella semiora.

- Disponibilità dei dati elementari: la percentuale del numero delle misure elementari valide acquisite, relativamente ad un valore medio semiorario di una misura, rispetto al numero dei valori teoricamente acquisibili nell’arco della mezz’ora.

- Valore medio giornaliero o media di 24 ore: media aritmetica dei valori medi semiorari validi rilevati dalle 00:00:00 alle ore 23:59:59.

- Indice di disponibilità mensile delle medie semiorarie del singolo inquinante si calcola nel seguente modo: 	Id = 100* Ns/Onf						dove:

Ns 	= numero delle medie semiorarie valide registrate dal sistema di acquisizione

Onf 	= semiore di normale funzionamento dell’impianto nel mese

Il sistema di misurazione in continuo deve assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie semiorarie non inferiore all’80%.

Luogo e data:  __________________,   lì _______________			Il dichiarante

_____________________________