TABELLE RIEPILOGATIVE PER I SISTEMI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO INSTALLATI SU IMPIANTI ESISTENTI

# Tabella A

Riepilogo dei dati semiorari

| Data | ##### Ore e Minuti | Carico di processo | Tenore medio semiorario di ossigeno misurato (%) | Concentrazione media semioraria di CO (a) (mg/Nm3) | Dato valido (SI/NO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(a) Le concentrazioni misurate devono essere riferite all’11 % di O2, mediante la formula:

E = (21-11)/(21-O2 M)* EM			dove:

E = concentrazione riferita all’11 % di O2

O2 M = tenore di ossigeno misurato

EM = concentrazione misurata

Il volume dell’effluente gassoso deve essere rapportato alle condizioni normali (temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo.

Se la misura di concentrazione è effettuata su effluenti gassosi umidi e deve essere riportata ad un valore riferito agli effluenti gassosi secchi, si applica la seguente formula:

Cs = Cu/(1-Uf)			dove:

Cs = concentrazione riferita agli effluenti gassosi secchi

Cu = concentrazione riferita agli effluenti gassosi umidi

Uf = contenuto di vapor d’acqua negli effluenti gassosi espresso come rapporto in volume (v/v)

# Tabella B

Riepilogo dei dati giornalieri

| Data | Numero delle semiore di normale funzionamento (8) | Tenore medio giornaliero di ossigeno misurato (%) | Concentrazione media giornaliera di CO (mg/Nm3) | Numero delle medie semiorarie valide |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Tabella C

Riepilogo dei dati mensili

| ## Mese | Numero semiore totali di funzionamento nel mese | Numero semiore di normale funzionamento nel mese (Onf (8)) | Numero delle medie semiorarie di CO che nel mese hanno superato il limite corrispondente | Numero delle medie giornaliere di CO che nel mese hanno superato il limite corrispondente | Numero medie semiorarie valide rilevate nel mese (Ns (11)) | Indice di disponibilità mensile(11) delle medie semiorarie (Id (11)) | Cause di indisponibilità dei dati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### DEFINIZIONI

- Carico di processo: il livello percentuale di produzione rispetto alla potenzialità nominale dell’impianto.

- Minimo tecnico: livello percentuale minimo di produzione rispetto alla potenzialità nominale dell’impianto, compatibile con l’esercizio dell’impianto in condizioni di regime.

- Calibrazione: procedura di verifica dei segnali di un analizzatore a risposta lineare sullo zero e su un prefissato punto intermedio della scala (span), il quale corrisponde tipicamente all’80 % del fondo scala.

- Valore medio semiorario: valori delle medie aritmetiche calcolate sulla base dei dati elementari acquisiti nella semiora.

- Taratura: controllo della risposta strumentale su tutto il campo di misura.

- Disponibilità dei dati elementari: la percentuale del numero delle misure elementari valide acquisite, relativamente ad un valore medio semiorario di una misura, rispetto al numero dei valori teoricamente acquisibili nell’arco della mezz’ora.

- Valore medio giornaliero o media di 24 ore: media aritmetica dei valori medi semiorari validi rilevati dalle 00:00:01 alle ore 24:00:00.

- Semiore di normale funzionamento: il numero delle semiore in cui l’impianto è in funzione, con l’esclusione dei periodi di avviamento (9) e di arresto (10) e dei periodi di guasto (…).

- Periodo di avviamento: (…) il tempo in cui l’impianto (…) è portato da una condizione nella quale non esercita l’attività a cui è destinato, o la esercita in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico, ad una condizione nella quale tale attività è esercitata in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico.

- Periodo di arresto: (…) il tempo in cui l’impianto (…) è portato da una condizione nella quale esercita l’attività a cui è destinato in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale tale funzione è esercitata in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico o non è esercitata.

- L’indice di disponibilità mensile delle medie semiorarie del singolo inquinante si calcola nel seguente modo:

Id = 100* Ns/Onf

dove:

Ns = numero delle medie semiorarie valide registrate dal sistema di acquisizione

Onf = semiore di normale funzionamento dell’impianto nel mese

Il sistema di misurazione in continuo deve assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie semiorarie non inferiore all’80%.